## List1
Prilog 2.
Troškovnik
za nabavu čiji je predmet pružanje usluge tekućeg održavaanja i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i solarnog sustava za potrebe novog Studentskog paviljona u Osijeku E-JEDN-86/2022 GRUPA 1: održavanje i servisiranje „VRV“ sustava
R.br. | Opis usluge | Mjerna jedinica | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
"VRV" SUSTAV
1. | Vanjska jedinica VRV sustava - DAIKIN | kom | 39 |  | 0
Provjera propuštanja rashladnih uređaja sukladno odredbi EU i primjenjivim domaćim propisima br. NN 90/2014, EZ 1005/2009
1xgodišnje za količinu rashladnog sredstva <23,95 kg
2xgodišnje za količinu rashladnog sredstva >23,95 kh
Općenito
vizualni pregled radi otkrivanja oštećenih komponenti, vidljivih propuštanja, cjelovitosti izolacije i postojanja neuobičajenih zvukova
Izmjenjivač
čišćenje kondenzatora vanjske jedinice
Napajanje
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje el. spojeva i kontakata
Regulacija i zaštita
vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
pregled postavki regulatora, pregled eventualno evidentiranih zastoja u radu
kontrola i podešavanje radnih parametara, kontrola zaštitnih presostata, kontrola rada ventilatora
Rashladni krug
vizualni pregled stanja vidljivog dijela bakrenog cijevnog razvoda i izolacije
kontrola temperatura i tlakova kondenzacije i isparavanja
Analiza rada sustava
kontrola svih radnih parametara
analiza i utvrđivanje rada sustava
Izdavanje zapisnika
servisna kartica
zapisnik o provjeri propuštanja rashladnih uređaja
2. | Unutarnje jedinice VRV sustava - DAIKIN | kom | 497 |  | 0
- | čišćenje filtera za zrak
- | pregled i čišćenje, prema potrebi, odgovarajućih izmjenjivača
- | pregled i čišćenje, prema potrebi, okapnica kondenzatora i rotora ventilatora
- | pregled postavki regulatora
- | pregled eventualno evidentiranih zastoja u radu
- | kontrola i podešavanje radnih parametara
3. | Hidrobox | kom | 8 |  | 0
Općenito
- | vizualni pregled radi otkrivanja oštećenih komponenti, vidljivih propuštanja, cjelovitosti izolacije i postojanja neuobičajenih zvukova
Izmjenjivač
- | čišćenje kondenzatora vanjske jedinice
Napajanje
- | vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
- | mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje el. spojeva i kontakata
Regulacija i zaštita
- | vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
- | pregled postavki regulatora, pregled eventualno evidentiranih zastoja u radu
- | kontrola i podešavanje radnih parametara, kontrola zaštitnih presostata, kontrola rada ventilatora
Rashladni krug
- | vizualni pregled stanja vidljivog dijela bakrenog cijevnog razvoda i izolacije
- | provjera točnosti temperaturnih sondi, pretvornika tlakova usporedbom sa stvarno izmjerenom temperaturom i tlakom kalibriranim termometrom i manometrom
- | kontrola temperatura i tlakova kondenzacije i isparavanja
Analiza rada sustava
- | kontrola svih radnih parametara
- | analiza i utvrđivanje rada sustava
4. | Sustav centralnog upravljanja | kom | 7 |  | 0
- | pregled i kontrola postavki
- | podešavanje parametara
- | kontrola rada
5. | Klima komore | kom | 2 |  | 0
Kontrola po F-gas regulativi
- | Provjera propuštanja rashladnih uređaja sukladno uredbi EU i primjenjivim domaćim propisima br. NN 90/2014, EZ 1005/2009
1x godišnje za količinu rashladnog sredstva <23,95 kg
2x godišnje za količinu rashladnog sredstva >23,95 kg
Općenito
- | vizualni pregled radi otkrivanja oštećenih komponenti, vidljivih propuštanja, cjelovitosti izolacije i postojanja neuobičajenih zvukova
Izmjenjivač
- | čišćenje kondezatora vanjske jedinice
Napajanje
- | vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
- | mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje el. spojeva i kontakata
Regulacija i zaštita
- | vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka kontrole i zaštite
- | pregled postavki regulatora, pregled eventualno evidentiranih zastoja u radu
- | kontrola i podešavanje radnih parametara, kontrola zaštitnih presostata, kontrola rada ventilatora
- | provjera točnosti temperaturnih sondi, pretvornika tlakova usporedbom s stvarno izmjerenom temperaturom i tlakom kalibriranim termometrom i manometrom
Rashladni krug
- | vizualni pregled stanja vidljivog dijela bakrenog cijevnog razvoda i izolacije
- | kontrola temperatura i i tlakova kondezacije i isparavanja
Hidraulički krug
- | vizualni pregled stanja vidljivog dijela cijevnog razvoda i izolacije
- | provjera nepropusnosti spojeva elemenata hidrauličkog kruga
- | provjera rada pumpe, mjerenje otpora namotaja, strujnog opterećenja
- | provjera rada osjetnika protoka
- | kontrola protoka rashladne vode/glikola
Analiza rada sustava
- | kontrola svih radnih parametara
- | analiza i utvrđivanje rada sustava
Izdavanje zapisnika
- | servisna kartica
- | zapisnik o provjeri propuštanja rashladnih uređaja sukladno uredbi EU i primjenjivim domaćim propisima br. NN 90/2014, EZ 1005/2009
MONOSPLIT KLIMA UREĐAJI
6. | Split klima uređaj | kom | 9 |  | 0
Split vanjska jedinica
- | vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
- | čišćenje kondezatora vanjske jedinice
- | vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
- | mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje električnih spojeva i kontakata
- | pregled i analiza temperatura i tlakova kondezacije i isparivanja, mjerenje superheating-a i subcooling-a
Split unutarnja jedinica
- | vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
- | pregled i čišćenje, dezinfekcija filtera za zrak
- | pregled i čišćenje, dezinfekcija izmjenjivača topline
- | pregled i čišćenje, prema potrebi, okapnica kondezata i rotora ventilatora
SKY AIR
7. | SKY Air | kom | 5 |  | 0
DAIKIN RZAG71MY1 + FAA71A
Split vanjska jedinica
- | vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
- | čišćenje kondezatora vanjske jedinice
- | vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
- | mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje električnih spojeva i kontakata
- | pregled i analiza temperatura i tlakova kondezacije i isparivanja, mjerenje superheating-a i subcooling-a
Split unutarnja jedinica
- | vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije
- | pregled i čišćenje, dezinfekcija filtera za zrak
- | pregled i čišćenje, dezinfekcija izmjenjivača topline
- | pregled i čišćenje, prema potrebi, okapnica kondezata i rotora ventilatora
MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJI
8. | Multi split sustav DAIKIN | kpl | 1 |  | 0
(1 vanjska + 2 unutarnje jedinice)
- | pregled vanjske i unutarnje jedinice
- | čišćenje kondenzatora vanjske jedinice
- | provjera radne tvari
- | pregled unutarnje jedinice
- | čišćenje i dezinfekcija isparivača
- | čišćenje i dezinfekcija filtera
- | čišćenje kadice odvoda kondezata
- | kontrola rada i radnih parametara
9. | Prebacivanje sustava na grijanje/hlađenje prema potrebi korisnika | kpl
Napomena:
Ponuda ne obuhvaća filtere i zamjenu filtera na uređajima.
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
|  | M.P. |  | Potpis ovlaštene
| Datum i mjesto______________________ |  |  | osobe ponuditelja:
__________________________________