## Sheet1
NARUČITELJ: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
ODIJEL ZA MATEMATIKU, Osijek, Gajev TRg 6
Osijek, 15.02.2023
Predmet: Dobava i montaža rashladnika vode
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena bez PDV (€) | Ukupni cijena s PDVom (€)
1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6
| Nabava i postavljenje rashladnog sustava | kompl. | 1 | 0
Tehničke karakteristike ponuđene opreme i materijala moraju biti jednake ili bolje od opisanih.
Dimenzije ponuđene opreme moraju odgovarati opisanim uz dopuštena odstupanja do +/- 3%.
1. | Demontažni radovi
1.1 | Pražnjenje dijela sustava koji se demontira od mješavine glikola i vode u omjeru cca. 35% glikola i pretakanje u za to predviđene spremnike s povratnim ventilom sa oznakom vrste i naziva tvari . | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Demontaža toplinske izolacije od elastomerne pjene na osnovi sintetičkog kaučuka, kao Armaflex, debljine ≈19mm. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | INSTALACIJA HLAĐENJA S RASHLADNIKOM VODE S RADNOM TVARI HFO-1234ze |  |  |  | 0
2.1. | Paketni zrakom hlađeni rashladnik tekućine predviđen za vanjsku ugradnju i prednapunjen potrebnom količinom ulja te radne tvari. Uređaj se isporučuje tvornički ispitan i u jednom komadu, sa inverterskim scroll kompresorom, aksijalnim ventilatorima sa kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje te zaštitnom rešetkom, hidrauličkim modulom, osjetnikom protoka, elektronskim ekspanzijskim ventilom, izoliranim pločastim izmjenjivačem te upravljačkim panelom za praćenje parametara i regulaciju rada. Rashladnik tekućine treba biti potvrđen Eurovent certifikatom. | kpl | 1 | 0 | 0
Rashladni učin: 39,1 [kW] kod temperature vode 7/12 [°C], faktora zaprljanja izmjenjivača 0,000 [m2°C/kW] i temperature vanjskog zraka 35 [°C]
Maksimalno dopuštena el.snaga (kompresori + ventilatori + vodena pumpa): 13,6 [kW]
EER = 3,00 [prema EN14511/2018]
SEER = 5,12 [tip aplikacije LOW / aplikacijska temperatura 35°C / protok vode FIKSAN] [prema EN14825 ili jednakovrijedno]
Sezonska efikasnost ηsc = 202 [%] [prema Reg. 2016/2281 UE]
Raspoloživi tlak vodene pumpe hlađenje/grijanje: 119 [kPa]
Zvučna snaga: 79,0 [dB(A)] [prema ISO3744]
Napajanje: 400V - 3ph - 50Hz
Nominalna struja: 21,9 [A]
Maksimalna struja: 27,2 [A]
Broj kompresora: 1
Broj rashladnih krugova: 1
Regulacija kapaciteta: 30 - 100 [%]
Radna tvar: R32
Masa punjenja radne tvari: 5,5 [kg]
Radno područje hlađenja: -10 - 45 [°C]
Dimenzije: DxŠxV 2315 x 1000 x 1580 [mm]
Dimenzije vodenog priključka: Victaulic 2"
Masa praznog uređaja: 555 [kg]
navedene su minimalne karakteristike, a dozovljeno je odstupanje 5% u plusu.
Oprema koja treba biti sadržana u isporuci dizalice topline:
* ASP1: hidraulički modul tvornički montiran unutar uređaja sa jednom vodenom pumpom, spremnikom tekućine volumena 150 L, ekspanzijskom posudom, sigurnosnim ventilom, manometrom
* SIL: zvučna izolacija kompresora za smanjenje emitirane buke
* KSA: gumene antivibracijske podloške
* KTR: zidni žičani upravljački panel za kontrolu parametara i regulaciju rada uređaja
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
* Rashladni učin pri projektnim uvjetima
* minimalni stupanj iskoristivosti pri navedenim uvjetima (EER, SEER, ηsc)
* maksimalna zvučna snaga
* minimalni raspoloživi tlak vodene pumpe
| * maksimalna struja ne veća od navedene |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2.2 | Antivibracijske podloške | kompl. | 1 | 0 | 0
2.2.1 | Antivibracijske podloške za montažu rashladnika na betonsku ploču. |  |  | 0 | 0
2.3 | Antivibracijski elementi | kompl. | 2 | 0 | 0
2.3.1 | Antivibracijski spojni i prijelazni elementi koji se koriste za povezivanje rashladnika sa cijevnom mrežom, + spojni i prelazni elementi |  |  | 0 | 0
2.4 | Zaporni ventili | kompl. | 5 | 0 | 0
2.4.1 | Dobava i montaža ventila za hladnu vodu s prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima i brtvama sa svim materijalom potrebnim za montažu |  |  |  | 0
2.5 | Hvatač nečistoće s prirubnicama | kompl. | 1 | 0 | 0
2.5.1 | Dobava, prijenos i montaža hvatača nečistoće s prirubnicama, protuprirubnicama, brtvama i vicima |  |  |  | 0
2.6 | Nepovratni ventil s prirubnicama | kompl. | 1 | 0 | 0
2.6.1 | Dobava, prijenos i montaža nepovratnog ventila s oprugom s prirubnicama, protuprirubnicama, brtvama i vijcima ., sa svim materijalom potrebnim za montažu |  |  |  | 0
2.7 | Kuglaste slavine |  |  |  | 0
2.7.1 | Dobava i montaža kuglaste slavine PN6 R 1/2"., sa svim materijalom potrebnim za montažu, | kompl | 2 | 0 | 0
2.7.1 | Dobava i montaža kuglaste slavine PN6. R 3/4", sa svim materijalom potrebnim za montažu | kompl | 1 | 0 | 0
2.8 | Slavina za punjenje i pražnjenje | kompl | 2 | 0 | 0
2.8.1 | Dobava, prijenos i montaža slavine za punjenje i pražnjenje 1"., sa svim materijalom potrebnim za montažu |  |  | 0 | 0
2.9 | Visoko učinkoviti automatski odzračni ventil | kompl | 2 | 0 | 0
2.9.1 | Dobava, prijenos i montaža visoko učinkovitog automatskog odzračnog ventila velikog volumena za sustav hlađenja, s zaštitom od kapanja i curenja. Područje rada od -10 °C do + 110 °C, nazivnog tlaka PN 10. Dodatak antifriza do 50%., R 3/4'' sa svim matrijalom potrebnim za montažu. ugradnja prema potrebi na instalaicji, obračun prema stvarno utrošenom |  |  |  | 0
2.10. | Odzračna posuda | kompl. | 6 | 0 | 0
2.10.1 | Dobava, prijenos i montaža odzračne posude Ø 133 x 4,0 dužine 250 mm komplet sa kuglastom slavinom R ½“ i odzračnim vodom Ø 21,3 x 2,0 dužine do 2 m., sa svim materijalom potrebnim za montažu ugradnja prema potrebi na instalaicji, obračun prema stvarno utrošenom |  |  |  | 0
2.11. | Manometar | kompl. | 4 | 0 | 0
2.11.1 | Dobava, prijenos i montaža manometra Ø100 mm, 0–6 bara., sa svim materijalom potrebnim za montažu |  |  |  | 0
2.12. | Termometar | kompl | 2 | 0 | 0
2.12.1 | Dobava, prijenos i montaža termometra 0-60ºC u Ms kučištu veličine h=150 mm s ugradbenom Ms čahurom., sa svim materijalom potrebnim za montažu |  |  |  | 0
2.13. | Čelične bešavne cijevi | m | 20 | 0 | 0
2.13.1 | Dobava, prijenos i montaža bešavnih crnih čeličnih cijevi grijanja - prema DIN 2448 ili jednakovrijedno od St. 35 ili jednakovrijedno sa dokazanom kvalitetom, komplet s svim potrebnim fazonskim i spojnim materijalom, materijal za zavarivanje i brtvljenje, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, oslonci cijevi čvrste točke, klizne točke, proturne cijevi kroz zidove, tipskim materijalom za ovješavanje i učvršćenje, antikorozijski zaštićene dvostrukim premazom temeljne boje, kao i zaštitne cijevi za zidna i stropna provođenja s uloškom uklj. toplinsku izolaciju u utorima prema propisima. Zavareni šavovi izvode se kao vidljivi šavovi. Cijevi se isporučuju u palicama od 6 m, bez izolacije., Obračun po m1 neizolirane cijevi, DN50 Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi. |  |  |  | 0
2.14 | Toplinska izolacija cijevi u vanjskom prostoru | m | 20 | 0 | 0
2.14.1 | Dobava, prijenos i montaža toplinske izolacija cijevi i cijevne armature hlađenja u vanjskom prostoru debljine 32 mm - koeficijent difuzije vodene pare min 10000 (ponašanje u požaru: samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru - prema HRN.U.J1.060-klasa 1 ili jednakovrijedno; HRN DIN 4102-klasa B1 ili jednakovrijedno) + mineralna vuna debljine 50 mm + al. folija Komplet sa potrebnom količinom ljepila i traka za zatvaranje šavova izolacije sa postavljanjem., cijev 50mm |  |  |  | 0
2.14.2. | Dobava izolacije debljine 5 cm prethodno izoliranog cjevovoda u vanjskom prostoru i oblaganje izolacijom od kamene vune s okomito orijentiranim vlaknima, klase reakcije na požar Ao prema HRN EN13501, toplinske prodljivosti λm(10°C)≤0,035W/mK, te nazivne gustoće 85 kg/m3. Stavka uključuje zaštitu izolacije Al limom debljine 0,8 mm po cijeloj svojoj duljini. Komplet s potrebnim materijalom za montažu (originalno ljepilo, samoljepive trake.). | m2 | 20 | 0 | 0
2.15. | Dobava i montaža hamburškog cijevnog luka 90° izrađenog iz čeličnih bešavnih cijevi, prema EN 10253, materijal P235GH. Lukovi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje., DN50 | kompl. | 6 | 0 | 0
2.16. | Čelični profili za izradu nosača opreme i cijevi | kg | 150 | 0 | 0
2.16.1 | Dobava, prijenos i montaža raznih čeličnih profila za izradu nosača opreme i cijevi, rezanih na potrebne dužine i sastavljani zavarivanjem - čišćenje do metalnog sjaja, temeljni premaz ( 2 x ) i bojanje sa bojom na bazi epoksi smola ( 2 x ) u RAL boji po odabiru Investitora. U cijeni je i završno bojanje nosača u RAL boji po odabiru Investitora nakon završene montaže opreme. Obaveza je izvođača izraditi radioničku dokumentaciju nosača i ovjesa. |  |  |  | 0
2.17. | Tekućina protiv smrzavanja na bazi Ethylene Glycola 30% za trajno zadržavanje u sustavu sa zaštitom od smrzavanja do -28 °C., ili jednakovrijedno. Stavka uključuje punjenje, instalacije i njeno odzračivanje, | lit. | 1500 | 0 | 0
2.18. | Sitni montažni i potrošni materijal | kompl. | 1 | 0 | 0
| Sitni potrošni materijal kao žica za zavarivanje, kisik, acetilen, argon, ostali plinovi, elektrode za elektrolučno zavarivanje, rezne i brusne ploče, koljena, t- komadi i redukcije malih dimenzija, holenderi, kolčaci, nazuvice, čepovi, brtve, kudjelja, teflonska traka, firnajz, maziva, vijci za lim i drvo, tipli, kistovi, boje, razrjeđivač, silikonski i drugi kitovi, neoprenska i ostala ljepila, gips ili slična punila, obujmice, šelne, podložne pločice, rascijepljene podložne pločice, pričvrsni materijal, proturne cijevi, okruglo željezo, plosnato željezo, navojne šipke, čelične perforirane trake za zavješenja, vijci, matice, gorivo za pogon alata i ostali nespecificirani materijal potreban za montažu. |  |  |  | 0
2.19. | Tlačna proba instalacije hlađenja | kompl. | 1 | 0 | 0
| Tlačna proba instalacije hlađenja hladnom vodom tlaka 6 bara u trajanju od 6 sati i izdavanje uvjerenja, puštanje opreme u rad od strane ovlaštenih servisera, funkcionalna proba s medijom radne temperature, probni pogon, regulacija uređaja i kompletne instalacije, obučavanje korisnika za rad s instalacijom i pripremno završni radovi |  |  |  | 0
2.20. | Označavanje smjera strujanja fluida u cjevovodima odgovarajućim plavim i crvenim strelicama izrađeno od plastične samoljepljive folije te obilježavanje strojarnice sa svim propisanim oznakama i naljepnicama. | kompl. | 1 | 0 | 0
3. | PUŠTANJE U POGON RASHLADNIKA VODE | kompl. | 1 | 0 | 0
3.1 | Puštanje u pogon opreme, programiranje parametara, ovjera garancije od strane ovlaštenog servisera, obuka korisnika, dostava uputa na hrvatskom jeziku. |  |  |  | 0
3.2. | elektro radovi na spajanju rashladnika vode na elektro instalaciju s potrebnim materijalom | kpl | 1 | 0
3.3. | prilagodba postojećeg postolja za smještaj novog rahladnika. Izrada metalne konstrukijce od pocinčanih elemenata. | kg | 250 | 0
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
| Ukupno: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| Ukupno s PDVom: |  |  |  | 0